Анализ травматизма на тепловых и электрических установках в 1 квартале 2016 года

Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениями деятельности органов Ростехнадзора.

Анализ травматизма на тепловых и электрических установках (далее – энергоустановки) показывает, что в 1 квартале 2016 года количество несчастных случаев в России, по сравнению с тем же периодом прошлого года возросло.

За 3 месяца 2016 года на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 8 несчастных случаев со смертельным исходом, а за аналогичный период 2015 года – 5 несчастных случаев со смертельным исходом.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях поднадзорных Западно-Уральскому (2 случая), Межрегиональному технологическому (2 случая) управлениям Ростехнадзора.

Несчастных случаев со смертельным исходом в организациях поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора в 1 кв. 2016 года не происходило.

- Обстоятельства и причины несчастных случаев на электроустановках.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, вблизи шинопроводов и электропроводки без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

  - Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

личная недисциплинированность работников.

  - Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, расследование которых завершено:

Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ по проведению организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках:

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошедший 12.01.2016 в ЗАО «ЕПРС», Тюменская область.

Обстоятельства несчастного случая. Техник энергетик при замене пускателя 0,4 кВ в щите управления блока долива воды на электрооборудовании скважины куста № 7 Орехово-Ермаковского месторождения в Нижневартовском районе получил электротравму несовместимую с жизнью.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошедший 20.02.2016 в МУП «Тамбовгортранс», Тамбовская область.

Обстоятельства несчастного случая. При проведении плановой очистки оборудования РУ-6кВ ТП-0115 электрослесарь по ремонту оборудования тяговых подстанций в отсеке масляного выключателя в камере ввода от РП-10 потянулся рукой, в которой находился веник, для того, чтобы снять паутину, в результате чего попал под действие электрического тока и получил электротравму несовместимую с жизнью.

  - Обстоятельства несчастных случаев расследование которых не завершено:

25.02.3016 Енисейское управление Ростехнадзора. Красноярский край. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

При выполнении работ на отпайке ВЛ-10кВ ф. 94-6 Емельяновского РЭС после подъёма на опору в результате касания открытых токоведущих частей электромонтажник получил электротравму несовместимую с жизнью.

3.02.2016 Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора г. Москва ООО «КМС».

При проведении монтажа проводки на потолке жилого дома при включенном питании инженер получил смертельную электротравму.

10.02.2016 Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора г. Москва. ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».

При выполнении работ по проекту производства работ в ячейке № 5 в помещении ТП-6, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций получил электротравму несовместимую с жизнью.

09.03.2016 Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Оренбургская область. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

Выполняя работы на масляном выключателе МВ 6 кВ в помещении разъеденителя ЛР 6 кВ был обнаружен электромонтер без признаков жизни вблизи шин 6 кВ, находящихся под напряжением. Предположительно поражение электротоком произошло после прикосновения к токоведущим частям.

16.03.2016 Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Республика Башкортостан. ООО «Альшеевские тепловые сети».

При проведении испытаний по замеру величины напряжения распределительных сетейэлектромонтер получил электротравму несовместимую с жизнью.

30.03.2016 Приволжское управление Ростехнадзора. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС.

При производстве переключения для ввода в работу СШ 10 кВ в ЗРУ-10 кВ контролирующий переключения начальник электроподстанции 220 кВ «Волжская» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям (шинам 4 СШ-10 кВ), находящимся под напряжениемс задней стороны ячейки № 31 4 ТН-10 кВ, в результате чего был поражен электрическим током.

- Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок.

В целях повыщения эффективности работы по предупреждению травматизма на энергоустановках руководителям организаций предлагается:

2.1. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих её безопасность.

2.2. Провести занятия с работниками по мерам безопасности при выполнении работ на воздушных линиях электропередач, в распределительных устройствах, щитах и сборках, в котельных, на трубопроводах пара и горячей воды, с использованием переносных и передвижных электроприемников. При этом обратить особое внимание на необходимость строгого соблюдения требований безопасности при выполнении работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью.

2.3. Исключить допуск персонала к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

2.4. Обеспечить проверки знаний персоналом нормативных актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

2.5. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

2.6. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

2.7. Обратить внимание к организации технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов энергооборудования.

2.8. Провести разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий и необходимости повышения производственной дисциплины. Особое внимание обращать на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

2.9. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотра.

2.10. Не допускать использование несертифицированного оборудования, а также использование самодельных электроприборов.

2.11. Провести инструктажи по охране труда. Особое внимание обратить на опасные месяцы, связанные с аномальными погодными явлениями и стихийными бедствиями, периоды рабочего дня и меры по предупреждению несчастных случаев в это время.