Анализ травматизма на тепловых и электрических установках за 6 месяцев 2016 года

Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениями деятельности органов Ростехнадзора.

Анализ травматизма на тепловых и электрических установках (далее – энергоустановки) показывает, что в России за 6 месяцев 2016 года количество несчастных случаев со смертельным исходом, по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросло.

За 6 месяцев 2016 года на энергоустановках потребителей, поднадзорных Ростехнадзору, произошло 20 несчастных случаев со смертельным исходом, а в электрических сетях- 10.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Центральному (5 случаев), Уральскому (5 случаев), Межрегиональному технологическому (3 случая),  Северо-Кавказскому (3 случая), Западно-Уральскому (3 случая), Северо-Уральскому (3 случая) управлениям Ростехнадзора.

Несчастных случаев со смертельным исходом в организациях поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора за 6 месяцев 2016 года не происходило.

- Обстоятельства и причины несчастных случаев на электроустановках.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, вблизи шинопроводов и электропроводки без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в безопасном состоянии;

неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

личная недисциплинированность работников.

1.2.Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, расследование которых завершено:

Несчастные случаи, связанные с неудовлетворительной организацией производства работ по проведению организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках:

    - Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 12.01.2016 в ЗАО «ЕПРС», Тюменская область.

Обстоятельства несчастного случая. Техник энергетик при замене пускателя     0,4 кВ в щите управления блока долива воды на электрооборудовании скважины куста № 7 Орехово-Ермаковского месторождения в Нижневартовском районе получил электротравму несовместимую с жизнью.

    - Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 20.02.2016 в МУП «Тамбовгортранс», Тамбовская область.

Обстоятельства несчастного случая. При проведении плановой очистки оборудования РУ-6кВ ТП-0115 электрослесарь по ремонту оборудования тяговых подстанций в отсеке масляного выключателя в камере ввода от РП-10 потянулся рукой, в которой находился веник, для того, чтобы снять паутину, в результате чего попал под действие электрического тока и получил электротравму несовместимую с жизнью.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 16.03.2016года в  ООО «Альшеевские тепловые сети», Республика Башкортостан.

Обстоятельства несчастного случая. При проведении испытаний по замеру величины напряжения распределительных сетей, электромонтер получил электротравму несовместимую с жизнью.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 09.03.2016 года в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»  Оренбургская область.

Обстоятельства несчастного случая. Выполняя работы на масляном выключателе МВ 6 кВ в помещении разъеденителя ЛР 6 кВ электромонтер получил смертельное поражение электротоком после случайного прикосновения к токоведущим частям 6 кВ, находящихся под напряжением.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 25.01.3016 года  в Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», Красноярский край.

Обстоятельства несчастного случая. При выполнении работ на отпайке ВЛ-10кВ ф. 94-6 Емельяновского РЭС после подъёма на опору в результате касания открытых токоведущих частей электромонтажник получил электротравму несовместимую с жизнью.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 30.03.2016 года в Филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС, Республика Марий Эл.

Обстоятельства несчастного случая. При производстве переключения для ввода в работу СШ 10 кВ в ЗРУ-10 кВ контролирующий переключения начальник электроподстанции 220 кВ «Волжская» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям (шинам 4 СШ-10 кВ), находящихся под напряжением с задней стороны ячейки № 31 4 ТН-10 кВ, в результате чего был поражен электрическим током.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 31.03.2016 года на станции Смоленск Сортировочный ОАО «РЖД», Смоленская область.

Обстоятельства несчастного случая. При закреплении гофры трубы спуска кабельной линии по опоре №620 с применением металлического вязального провода, электромонтер приблизился скрученным мотком провода к отходящей ветви анкеровки 31 пути парка Д станции Смоленск Сортировочный, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 01.04.2016 года в ООО «Ремстроймаш», Курганская область.

Обстоятельства несчастного случая. Слесарь, находясь на емкости для технической воды, коснулся рукой скрытой электропроводки освещения в трубной прокладке, в результате чего был поражен электрическим током.

    - Несчастный случай со смертельным исходом произошел 18.04.2016 года в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети, Краснодарский край.

Обстоятельства несчастного случая. При производстве работ на ВЛ-110кВ «Крыловская-Леушовская», по монтажу грозозащитного троса в пролете опор №138-145, №161-165 и замене изоляторов в пролете опор № 144-159, произошло поражение электрическим током электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи.

2. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, расследование которых не завершено:

3.02.2016. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора г. Москва ООО «КМС».

При проведении монтажа проводки на потолке жилого дома при включенном питании инженер получил смертельную электротравму.

10.02.2016. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора г. Москва. ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».

При выполнении работ по проекту производства работ в ячейке № 5 в помещении ТП-6, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций получил электротравму несовместимую с жизнью.

01.04.2016. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора г. Москва. ОАО «Конструкторское бюро - 1».

Заместитель начальника цеха ферритовых изделий приблизился на недопустимое расстояние к работающей сушильной камере, в результате чего был поражен электрическим током.

23.05.2016. Енисейское управление Ростехнадзора, Красноярский край, Филиал ОАО «РЖД»- Центральная дирекция инфраструктуры- Красноярская дирекция инфраструктуры- Ачинская дистанция электроснабжения.

При производстве работ по ревизии светильника на ферме железнодорожного моста, электромонтер получил электротравму, несовместимую с жизнью.

26.05.2016. Северо-Уральское управление Ростехнадзора, Тюменская область, Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут».

При выполнении работ по визированию светосистемы, электромеханик получил электротравму, несовместимую с жизнью.

- Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок.

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор, целях повышения эффективности работы по предупреждению травматизма, предлагает руководителям организаций:

2.1. Довести до работников материалы настоящего анализа при проведении всей видов занятий и инструктажей по охране труда.

2.2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих её безопасность.

2.3. Провести занятия с работниками по мерам безопасности при выполнении работ на воздушных линиях электропередач, в распределительных устройствах, щитах и сборках, в котельных, на трубопроводах пара и горячей воды, с использованием переносных и передвижных электроприемников. При этом обратить особое внимание на необходимость строгого соблюдения требований безопасности при выполнении работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью.

2.4. Исключить допуск персонала к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

2.5. Обеспечить проверку знаний персоналом нормативных актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

2.6. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

2.7. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

2.8. Провести разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий и необходимости повышения производственной дисциплины. Особое внимание обращать на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

2.9. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотра.

2.10. Не допускать использование несертифицированного оборудования, а также использование самодельных электроприборов.

2.11. Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.

2.12. Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

2.13. Провести инструктажи по охране труда. Особое внимание обратить на опасные месяцы, связанные с аномальными погодными явлениями и стихийными бедствиями, периоды рабочего дня и меры по предупреждению несчастных случаев в это время.

Отчет о выполнении мероприятий представить в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора не позднее 20 августа 2016 года по mail: ChepkoLB@srpov.gosnadzor.ru.