Анализ травматизма со смертельным исходом в 2017

Анализ травматизма со смертельным исходом показывает, что в 2017 году количество несчастных случаев по сравнению с прошлым годом не снижается. За январь, февраль 2017 года, так же как и в аналогичном периоде 2016 года на энергоустановках, поднадзорных Ростехнадзору, зарегистрировано 5 несчастных случаев со смертельным исходом.

В 2017 году несчастные случаи со смертельным исходом произошли в организациях, поднадзорных Северо-Западному, Центральному, Сибирскому, Северо-Уральскому управлениям Ростехнадзора.

Основные причины несчастных случаев:

Недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ.

Неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности.

Невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках.

Отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

Личная недисциплинированность работников.

Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, расследование которых завершено:

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 04.01.2017 в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Смоленская область.

Обстоятельства несчастного случая. Электромонтер оперативновыездной бригады самовольно, без команды диспетчера оперативно- технологической группы, без оформления задания на производство работ (наряда-допуска, распоряжения), поднялся на опору №112 ВЛ-10кВ № 1004 ПС 35/10кВ Богдановщина, что повлекло за собой приближение работника на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 11.01.2017 в АО «Сибирская энергетическая компания», Новосибирская область.

Обстоятельства несчастного случая. При осмотре ячейки воздушного выключателя после аварийного отключения генератора ТГ-6 в помещении ЗРУ-110кВ, электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций поднялся на релейную панель ячейки воздушного выключателя чтобы определить место утечки воздуха, тем самым приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям контактов данного выключателя, находящихся под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 29.01.2017 в ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», Тюменская область.

Обстоятельства несчастного случая. При проведении ремонтных работ (восстановление изоляции) на станции управления УЭЦ на скважине № 9139 ВЗ кустовой площадки № 544 Цеха добычи нефти и газа № 3 ТПП «Повхнефтегаз» электромонтер получил электротравму несовместимую с жизнью.

Средне - Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе профилактической, контрольно-надзорной деятельности в целях повышения эффективности работы по предупреждению травматизма и предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок обращает особое внимание руководителей организаций на выполнение следующих мероприятий:

Довести до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

Обеспечить проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Провести разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.