О ходе подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций Самарской области к отопительному сезону 2018-2019 годов

С целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 августа 2018 года № 329 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Козака от 19 июня 2018 года № ДК-П9-4467, Управлением запланировано проведение 24 проверок организаций электроэнергетики.

По состоянию на 10.09.2018 проведены проверки 15 организаций субъектов электроэнергетики (62,5%).

По результатам проверок выявлено 710 нарушений, составлено 63 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ (из них 9 на юридические лица).

Основные проблемные вопросы, выявленные Управлением в ходе работы по контролю подготовки к работе в ОЗП 2018-2019 объектов электроэнергетики:

- не проведено в установленный срок техническое освидетельствование турбогенераторов ТГ-1, ТГ-3 (ТЭЦ ВАЗа Самарский филиал ПАО «Т плюс»);

- не выполнены мероприятия по ремонту строительных конструкций газорегуляторных пунктов №№ 1, 2 и 3, в сроки установленные экспертизой промышленной безопасности (Тольяттинская ТЭЦ Самарского филиала ПАО «Т плюс»);

Кроме того по Самарскому филиалу ПАО «Т плюс» Управлением было выявлено не выполнение в установленный срок 19 пунктов предписания по акту № 06-05-18-022-К от 03.05.2018 г. (надзор за объектами химии) со сроком исполнения до 03.08.2018 г.;

Другим проблемным вопросом по объектам электроэнергетики явилось, то, что:

- подстанция 110/10 кВ АО «Самарский подшипниковый завод», осуществляющая электроснабжение социально значимых объектов г. Самары (МП ТТУ, МП «Самарский метрополитен», население и пр.), в связи с банкротством предприятия, не готовилась к ОЗП, персонал, эксплуатирующий данную подстанцию, отсутствует, организация, которая будет эксплуатировать подстанцию до настоящего времени не определена..

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора (далее – Управление) в целях исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июля 2018 г. № 308 «О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 26 июня 2018 г. № ВМ-П9-3773 приступило к проведению внеплановых выездных проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Всего в Самарской области Управлением запланировано провести проверки 69 теплоснабжающих организаций.

По состоянию на 10.09.2018 завершены проверки 60 теплоснабжающих организаций (87 %).

По результатам проверок выявлено 1911 нарушений, составлено 118 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП Российской Федерации (из них 42 протокола на юридических лиц, в т.ч. 2 протокола на приостановку деятельности котельных).

Не готовность объектов теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному сезону может послужить основанием для не получения паспорта готовности муниципальным образованиям Самарской области, привести к срыву начала отопительного сезона 2018-2019 годов и авариям при теплоснабжении.

Муниципальные образования

Управлением в 2017 и текущем 2018 годах уделяется большое внимание и проводится целенаправленная работа по подготовке муниципальных образований Самарской области подлежащих оценке готовности жилищно-коммунальных хозяйств, предприятий и организаций обеспечивающих теплоснабжение согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России                       от 12 марта 2013 г. № 103.

Управлением в целях качественной и своевременной подготовки в мае текущего года были направлены письма главам городских образований, муниципальных районов в которых изложены требования по составлению планов работы по подготовке к ОЗП, о необходимости проведения испытания тепловых сетей и энергетического оборудования, о включении представителей Ростехнадзора в комиссии и штабы по контролю хода подготовки к работе в ОЗП.

Управлением организован и осуществляется на постоянной основе мониторинг хода подготовки к отопительному сезону.

Должностные лица Управления принимают участие в работе комиссий (штабов) по подготовке к отопительному периоду муниципальных образований, организовано предоставление в Управление отчетной информации о ходе подготовки к отопительному периоду.

В 2017 году паспорта готовности к ОЗП не получили 5 муниципальных образования Самарской области:

Самарская область:

1.	г.п. Смышляевка, Волжского района

2.	Богатовский р-н

3.	Городской округ Похвистнево:

4.	Челно-Вершинский район:

5.	Хворостянский район:

За получением акта готовности к отопительному периоду после 15.11.2017 года в комиссию Средне-Поволжского управления Ростехнадзора обратилось 3 муниципальных образования: муниципальный район Хворостянский Самарской области, городское поселение Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области и г.о. Похвистнево Самарской области.

После проведения повторных оценок готовности, городскому поселению Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, г.о. Похвистнево Самарской области выданы акты готовности к отопительному сезону 2017-2018 г.г., муниципальному району Хворостянский Самарской области выдан акт, с повторным выводом комиссии о неготовности муниципального образования к отопительному периоду, из-за отсутствия разрешения на допуск в эксплуатацию котельной №1а в с. Хворостянка.

Муниципальные районы Богатовский и Челно-Вершинский повторно за получением актов готовности к отопительному периоду в комиссию Средне-Поволжского управления Ростехнадзора не обращались.

Риск обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон имеют:

г.о. Самара где:

- на предприятиях не сформирован 100 % аварийный запас расходных материалов и запасных частей согласно утверждённого перечня (ООО «Волгатеплоснаб», ООО «КСК г. Отрадного»);

- без продления срока службы осуществляется эксплуатация технических устройств сетей газопотребления и газо-регуляторных установок котельных (ООО «Волгатеплоснаб» г. Самара,);

- большая степень изношенных тепловых сетей: по г. Самара из                   1075,1 км. тепловых сетей теплоснабжающих организаций - АО «ПТС», МУП «Инженерная служба», ООО «КСК г. Отрадного», ООО «Волгатеплоснаб» необходимо переложить 613 км (или 57 %), из них АО «ПТС» г. Самара, необходимо переложить 537,1 км.

- смена организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения (котельных и тепловых сетей), непосредственного перед началом отопительного сезона:

В связи с банкротством эксплуатирующей организации АО «СУТЭК»                 5 котельных, расположенных на территории г. Самары (собственник котельных АО «СТИФ»), были переданы в эксплуатацию другой эксплуатирующей организации - АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

ЗАО ГК «Электрощит-ТМ Самара» - собственник котельной, отапливающей п. Красная Глинка г. Самары, направил арендатору - АО «Волгатеплоснаб» уведомление о расторжение с 03.09.2018 договора аренды.

- 2 котельные ООО «Энерго» (в п. Крутые Ключи) эксплуатируются без оформления в установленном порядке разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок,

- котлы эксплуатируются без докотловой или внутрикотловой обработки воды (ООО «КСК г. Отрадного»)

- не содержатся в исправном состоянии здания котельных (ООО «КСК г. Отрадного», ООО «Волгатеплоснаб», ООО «ЗИМ Энерго»).

Богатовский район где:

- Не поддерживается в исправном состоянии производственные здания и сооружения котельных № 1-3 (на стенах имеются сквозные трещины и дыры, текут крыши, в местах прохождения трубопроводов через стены разрушена кирпичная кладка, в месте выхода трубопровода сетевой воды в котельной № 3 наружу имеется значительное разрушение фундамента) ЗАО «Коммунэнерго»;

- Персонал ЗАО «Коммунэнерго», эксплуатирующий тепловые энергоустановки, не прошел проверку знаний;

- Персонал ЗАО «Коммунэнерго» в полном объеме не обеспечен оперативной и технической документации;

- В ЗАО «Коммунэнерго» не сформирован аварийный запас расходных материалов и запасных частей, утверждённый перечень отсутствует;

Необходимо отметить, что теплоснабжающая организация – ЗАО «Коммунэнерго» уже более 2-х лет не выполняет предписания Ростехнадзора.

Кроме того, до настоящего времени не определена организация эксплуатирующая тепловые сети с. Богатое, отходящие от указанных котельных.

Кинельский район:

- Не поддерживается в исправном состоянии производственные здания и сооружения котельной с. Чубовка (на стенах и крыше имеются межпанельные сквозные трещины, крыша течет) ООО «Уют»;

Нефтегорский район:

Здание котельной не содержится в исправном состоянии (протекание воды с крыши на сетевые насосы)

Волжский район:

При проведении проверки ООО «Энерго» выявлено неудовлетворительное состояние зданий и сооружений 2-х котельных в                 п. «Кошелев проект» г.п. Смышляевка, а именно:

- Здание котельной №3 разрушена отмостка, имеются провалы земли и асфальта в непосредственной близости от здания,

- Здание котельной №8 сквозная трещина, отрыв фундамента от стены, полное разрушение дымоходов от котлов № 1 и № 2 до трубы.

Необходимо отметить, что две указанные котельные построены в прошлом году, и эксплуатируются без оформления в установленном порядке разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок.

С целью повышения эффективности подготовки к ОЗП муниципальных образований к настоящему времени проведено 4 совещания с участием руководства муниципальных образований, областных и городских прокуратур, министерств энергетики и ЖКХ области.

В ходе проделанной работы необходимо отметить недостаточную активность руководителей муниципальных образований в решении вопросов финансирования мероприятий по подготовке к зиме.

В целом, в связи с неудовлетворительным состоянием безопасности энергоустановок в электро- и теплоснабжающих организациях Управлением направлены письма в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации - 2, органов прокуратуры - 3, губернатора Самарской области - 1, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации -2, а также органов местного самоуправления -4.