Слайд №1

«Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности в части применения технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870», отдельные вопросы, возникающие при работе комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в эксплуатацию после строительства либо реконструкций.

Добрый день уважаемые слушатели, Вашему вниманию представляется доклад на тему:  «Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности в части применения технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870», отдельные вопросы, возникающие при работе комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в эксплуатацию после строительства либо реконструкций.

Слайд № 2

Хотелось бы отметить, что в соответствии с Приложением № 1 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 марта 2021 года № 81, Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» входит в перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Действие технического регламента распространяется на организации осуществляющие процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации сетей газораспределения и сетей газопотребления.

Стоит подчеркнуть, что требования технического регламента не распространяются на сети газопотребления жилых зданий.

Слайд № 3

За 2023 год в соответствии с разделом 9 Технического регламента было подано 49 обращений о принятии участия представителя Управления в комиссии по оценки соответствия построенных либо реконструированных объектов.

Из заявленных обращений только 15 объектов были приняты в эксплуатацию с представителем Управления.

Слайд № 4

В соответствии с пунктом 93 Технического регламента приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором, в состав которой входят представители указанные на слайде.

Слайд № 5

При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и материалы представленные на слайде.

При анализе документации, а также оценке построенного объекта, можно выделить особо частые замечания, допускаемые строительными организациями при строительстве объектов и сборе документов.

Слайд № 7

Основными нарушениями, при сборе документов строительными организациями являются:

- не составление строительных паспортов;

- отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации;

- не в полном объеме заполняются журналы сварочных работ;

- не своевременно вносятся изменения в проектную документацию.

Слайд № 8

Также строительными организациями допускаются отклонения от проектной документации при строительстве объектов сетей газопотребления и газораспределения, на пример:

- не смонтирована импульсная трубка предохранительного сбросного клапана, установленного в газорегуляторном пункте шкафного типа;

- отсутствие футляра на контрольной трубке, а также на газопроводах выходящих из земли;

- не смонтированы коверы;

- не соблюдаются границы охранных зон сетей газораспределения;

- отсутствуют опознавательные столбы;

- нарушено лакокрасочное покрытие.

В свою очередь Управление хотело бы обозначить, что при строительстве и сдаче объекта приемочной комиссии, строительной организации необходимо руководствоваться Сводом правил 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и другими нормативно-правовыми актами, ведь при их соблюдении, строительстве объекта в соответствии с проектной документации и грамотно собранной исполнительно-технической документацией, поводов для отказа в приемке построенного объекта, у членов приемочной комиссии не будет.

Слайд № 9

Также в исполнении приказа от 12.06.2019 г. № 277 «Об организации работы по выявлению бесхозяйных промышленных объектов», Управлением ведутся работы по выявлению сведений о построенных бесхозяйных объектах газоснабжения.

Управлением были направлены письма о предоставлении информации по бесхозяйным газопроводам в районные администрации Ульяновской области, администрации городов регионального подчинения, газораспределительные организации Ульяновской области, а также Министерство жилищно - коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Из полученной информации, протяженность бесхозяйных газопроводов составляет:

высокое давление – примерно 4,7632  км;

среднее давление – 2,55 км;

низкое давление – 32,331 км;

ГРПШ – 2 ед.

К сожалению сравнительный анализ динамики количества бесхозяйных объектов в 2022 и 2023 году остаётся на прежнем уровне в связи с тем, что для постановки на учет газопровода в качестве бесхозяйного объекта требуются определенные финансовые затраты со стороны муниципальных образований.

Слайд № 10

Также управлением ведется усиленная работа по проведению контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты.

За пройденный период 2023 года Управлением было проведено 20 контрольных (надзорных) мероприятий, из которых 5 внеплановых выездных проверок, согласованных с Прокуратурой Ульяновской области, и 15  проверок проведенных органом Прокуратуры, с привлечением представителей Управления в качестве специалистов.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, зачастую встречаются такие нарушения требования промышленной безопасности:

- Отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности;

- Отсутствие положительных заключений экспертиз промышленной безопасности на здания, входящие в состав ОПО, в случае отсутствия проектной документации на здание;

- Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей организаций, а также назначенных лиц ответственными за осуществление производственного контроля на опасном производственном контроле;

- Отсутствие назначенного лица, из числа руководителей или инженерно-технических работников, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта;

- Отсутствие своевременной повторной идентификации сведений об опасном производственном объекте, связанной с изменением состава, количества, типа, марки технических устройств, эксплуатация которых дает признаки опасности.

Хотелось бы подытожить доклад тем, что сотрудниками Управления на постоянной основе ведется профилактическая работа с поднадзорными организациями. Приоритетной задачей Управления на 2023 год является выявление и сведение к минимуму бесхозяйных сетей газоснабжения.

Мы всегда готовы разъяснить действующие требования промышленной безопасности. Ведь их соблюдение, это залог без аварийной работы опасных производственных объектов.

Слайд № 11

Спасибо за внимание!!!